Муниципальное образование Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Вороновское сельское поселение Кожевниковского района томской области НА ПЕРИОД ДО 2038 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Томск 2024
Состав документации Схемы теплоснабжения Муниципального образования Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области до 2038 года | ПСТ.УЧ.70-07.001.000 |
| Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения муниципального образования Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области до 2038 года | ПСТ.ОМ.70-07.001.000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	12

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	12

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	17

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	22

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	22

2	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	23

2.1	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	23

2.2	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	24

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	25

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального назначения	28

2.5	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	28

3	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	29

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	29

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	33

4	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	34

4.1	Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа	34

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа	35

5	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	36

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	36

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	37

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	37

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	39

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	39

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	39

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	39

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	39

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	40

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	40

6	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	41

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	41

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	41

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	41

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	41

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	42

7	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	44

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	44

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	44

8	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	45

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	45

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	50

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	50

8.4	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	52

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	52

9	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	53

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	53

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	56

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	56

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	56

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	56

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	57

10	Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям)	58

10.1	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	58

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	58

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	58

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	65

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа	65

11	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	65

12	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	66

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)			66

12.2	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	66

13	Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	67

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	67

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии			67

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	67

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	68

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	68

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	68

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	68

14	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	69

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	69

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	69

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	69

14.4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети	70

4.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	70

14.6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке	71

14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	72

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	72

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	72

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	72

134.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей		73

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	73

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства российской федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства российской федерации о естественных монополиях	75

15 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	75

Краткая характеристика Муниципального образования

Вороновское сельское поселение расположено в южной части Кожевниковского района. В его состав входят населенные пункты с. Вороново (Административный центр поселения), с. Осиновка, д. Еловка, д. Екимово, д. Красный Яр, д. Волкодаевка, д. Каштаково.

Вороновское поселение граничит на западе с Новосибирской областью, на северо-западе – с землями муниципального образования Малиновское сельское поселение, на северо-востоке – с землями муниципального образования Уртамское сельское поселение, на востоке – протока реки Оби – Симан, на юге – с землями муниципального образования Вороновское сельское поселение. Общая протяженность границы составляет – 86 км.

Вороновское сельское поселение (с. Вороново) до г. Томска – 130 км, до г. Новосибирска – 200 км, до ближайшей железнодорожной станции г.Томска – 130 км, до районного центра – 33 км.

Рисунок 1 – Границы муницыпального Вороновского сельского поселения.

Самой крупной рекой на территории поселения является участок р. Оби, расположенный в его восточной части. Остальные реки являются притоками р. Оби разного порядка, либо её притоками и озёра разного характера.

Земельный фонд Вороновского сельского поселения составляет 57, 694 тыс. га (14,8% земельного фонда Кожевниковского района).

Значительная часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения (61%).

Климат континентальный. Умеренный климатический пояс.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Анализ движения строительных фондов в ретроспективном периоде выполнялся на основе данных Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru).

Сведения о движении строительных фондов приведены в таблице Таблица 1 и показаны на рисунке Рисунок 2Рисунок 2.

Рисунок 2 – Динамика ввода жилых строений

Таблица 1 – Показатели движения строительных фондов в 2019–2023 гг, тыс.кв. м

| Годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года | 2032 | 1999 | 1981 | 1931 | 1914 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: (введено в эксплуатацию) | 114 | 893 | 253 | 200 | н/д |
| многоэтажная жилые здания | –– | –– | –– | –– | –– |
| общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| индивидуальная жилищная застройка | 114 | 893 | 253 | 200 | н/д |
| средне- и малоэтажная жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Выбыло общей отапливаемой площади | – | – | – | – | – |

Из представленных данных следует, что ввод жилья в Вороновском СП в период 2019–2023 гг составляет, в среднем, 365 кв. м/год, преимущественно ведется индивидуальная жилая застройка и малоэтажное строительство.

На период до 2029 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация Схемы теплоснабжения Муниципального образования Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области. Схема территориального деления поселения показана на рис. Рисунок 3Рисунок 3.

На период планирования Схемы теплоснабжения прогнозная численность населения определялась в соответствии с темпами прироста, определенными Генеральным планом поселения. Прогнозные значения жилищного фонда поселения и численности населения показаны на рисунке Рисунок 4Рисунок 4.

Ввод жилищного фонда в период 2024–2031 гг. прогнозируется на уровне 100 % от общего ввода строений, из которых большую часть составляет малоэтажное строительство и ИЖС.

Графическая иллюстрация динамики изменения строительных фондов в Вороновском СП по годам представлена на рисунке Рисунок 5Рисунок 5, накопительным итогом – на рисунке Рисунок 6. Прогнозы приростов строительных фондов приведены в табл. Таблица 2Таблица 2.

Рисунок 3 – Схема территориального деления поселения

Рисунок 4 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда поселения

Ретроспектив-ный период

Среднесроч-ный прогноз

Долгосрочный прогноз

Рисунок 5 – Модели годовых приростов строительных фондов (жилищный фонд)

Рисунок 6 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом

Из рис. Рисунок 5, Рисунок 6 видно, что темпы ввода жилых строений в среднесрочном и долгосрочном периодах, в среднем, соответствуют показателям ретроспективного периода и составляют 365 кв. м. Рисунок 5

Таблица 2 – Прогноз приростов строительных фондов в границах муниципального образования, кв. м

| № п/п | Населенный пункт | Категория объекта | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2038 | 2024-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вороновское СП | Ввод всего, в т.ч. | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 1825,0 | 5475,0 |
|  |  | Жилье | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 1825,0 | 5475,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 1825,0 | 5475,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таб. Таблица 3, базового уровня теплопотребления в централизованных системах теплоснабжения – в табл. Таблица 4.

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей составляет 1,0313 Гкал/ч, в том числе 0,4715 Гкал/ч – тепловая нагрузка на жилые строения.

Из табл. Таблица 4 следует, что суммарное потребление тепловой энергии абонентами централизованного теплоснабжения Муниципального образования Вороновского сельского поселения составляет 1832,88 Гкал/год.

Таблица 3 – Значения тепловых нагрузок абонентов систем теплоснабжения Муниципального образования Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области, Гкал/ч

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | прочие |  |  | Всего суммарная нагрузка |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |
| Вороново СОШ | 0,0143 | 0,0000 | 0,0143 | 0,2515 | 0,0000 | 0,2515 | 0,2658 | 0,0000 | 0,2658 |
| Еловская ООШ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1243 | 0,0000 | 0,1243 | 0,1243 | 0,0000 | 0,1243 |
| Осиновская СОШ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1841 | 0,0000 | 0,1841 | 0,1841 | 0,0000 | 0,1841 |
| Котельная №11 | 0,4572 | 0,0000 | 0,4572 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4572 | 0,0000 | 0,4572 |
| ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ | 0,4715 | 0,0000 | 0,4715 | 0,5599 | 0,0000 | 0,5599 | 1,0314 | 0,0000 | 1,0313 |

Таблица 4 – Потребление тепловой энергии в 2023 году, Гкал/год

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | прочие |  |  | Всего суммарная нагрузка |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление |
| Вороново СОШ | 38,51 | 0,00 | 38,51 | 250,27 | 0,00 | 250,27 | 288,78 | 0,00 | 288,78 |
| Еловская ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,78 | 0,00 | 215,78 | 215,78 | 0,00 | 215,78 |
| Осиновская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 0,00 | 399,80 | 399,80 | 0,00 | 399,80 |
| Котельная №11 | 928,52 | 0,00 | 928,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,52 | 0,00 | 928,52 |
| ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ | 967,03 | 0,00 | 967,03 | 865,85 | 0,00 | 865,85 | 1 832,88 | 0,00 | 1 832,88 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок в Вороновском сельском поселении сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2038 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2038 года определялись в соответствии указанными выше нормативными значениями удельного теплопотребления.

Значения прироста тепловой нагрузки в границах районов планировки приведены в таб. Таблица 5, Таблица 6Таблица 5Таблица 6. Значения прироста потребления тепловой энергии в границах районов планировки Муниципального образования Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области приведены в таб. Таблица 7, Таблица 8Таблица 7Таблица 8. Значения прироста расходов теплоносителя в границах районов планировки приведены в табл. Таблица 9, Таблица 10.

Прогноз приростов тепловой нагрузки, теплопотребления и расходов теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии не определялся в связи с тем, что для перспективных объектов не определены источники централизованного теплоснабжения. На этапе проектирования конкретных объектов при наличии технической возможности присоединения может быть принято решение о подключении проектируемых объектов к централизованным системам теплоснабжения.

Таблица 5 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах районов планировки в период 2024–2028 г., Гкал/ч

| № п/п | Населенный пункт | Категория объекта | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент |
| 1 | Вороновское СП | Ввод всего, в т.ч. | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 |
|  |  | Жилье | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 6 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах районов планировки в период до 2038 г., Гкал/ч

| № п/п | Населенный пункт | Категория объекта | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034-2038 |  |  | 2034-2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент |
| 1 | Вороновское СП | Ввод всего, в т.ч. | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,1003 | 0,0137 | 0,1140 | 0,3010 | 0,0410 | 0,3420 |
|  |  | Жилье | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,1003 | 0,0137 | 0,1140 | 0,3010 | 0,0410 | 0,3420 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,0201 | 0,0027 | 0,0228 | 0,1003 | 0,0137 | 0,1140 | 0,3010 | 0,0410 | 0,3420 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 7 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах районов планировки в период 2024–2028 г., тыс. Гкал/год

| № п/п | Населенный пункт | Категория объекта | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент |
| 1 | Вороновское СП | Ввод всего, в т.ч. | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 |
|  |  | Жилье | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах районов планировки в период до 2038 г., тыс. Гкал/год

| № п/п | Населенный пункт | Категория объекта | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2033 |  |  | 2034-2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент |
| 1 | Вороновское СП | Ввод всего, в т.ч. | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 270,47 | 57,46 | 327,93 | 811,40 | 172,39 | 983,78 |
|  |  | Жилье | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 270,47 | 57,46 | 327,93 | 811,40 | 172,39 | 983,78 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 54,09 | 11,49 | 65,59 | 270,47 | 57,46 | 327,93 | 811,40 | 172,39 | 983,78 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9 – Прогноз прироста расхода теплоносителя для перспективной застройки в границах районов планировки в период 2024–2028 г., т/ч

| № п/п | Населенный пункт | Категория объекта | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент |
| 1 | Вороновское СП | Ввод всего, в т.ч. | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 |
|  |  | Жилье | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10 – Прогноз прироста расхода теплоносителя для перспективной застройки в границах районов планировки в период до 2038 г., т/ч

| № п/п | Населенный пункт | Категория объекта | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2033 |  |  | 2034-2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент | Отоп | ГВС | Вент |
| 1 | Вороновское СП | Ввод всего, в т.ч. | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 4,00 | 0,49 | 4,48 | 11,99 | 1,46 | 13,45 |
|  |  | Жилье | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 4,00 | 0,49 | 4,48 | 11,99 | 1,46 | 13,45 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 4,00 | 0,49 | 4,48 | 11,99 | 1,46 | 13,45 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Изменение теплопотребления в производственных зонах поселения не прогнозируется.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по сельскому поселению

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки на территории Вороновского СП представлены в табл. Таблица 11.

Таблица 11 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № п/п | Зона действия источника | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч·м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вороново СОШ | 0,1050 | 0,1050 |
| 2 | Еловская ООШ | 0,0293 | 0,0293 |
| 3 | Осиновская СОШ | 0,0628 | 0,0628 |
| 4 | Котельная № 11 | 0,0070 | 0,0070 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зоны действия котельных поселения показаны на рис.

Рисунок 7–Рисунок 10.

Рисунок 7 – Зона действия котельной Вороновской ООШ

Рисунок 8 – Зона действия котельной Еловской ООШ

Рисунок 9 – Зона действия котельной Осиновской ООШ

Рисунок 10 – Зона действия котельной №11 ООШ

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) расположены, в основном, в районах на территории муниципального образования, где отсутствуют источники теплоснабжения (паровые и водогрейные котельные), а также в частных жилых секторах с малоэтажной застройкой, не охваченных централизованным теплоснабжением.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Вороновского сельского поселения определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт23 – тепловая нагрузка в 2023 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для источников Вороновского сельского поселения  представлены в табл. Таблица 12, Таблица 13.

Таблица 12 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельная №1 Вороновской Администрации, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Тепловая мощность нетто | 0,5147 | 0,5147 | 0,5147 | 0,5147 | 0,5147 | 0,5147 | 0,5147 | 0,5147 | 0,5147 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 |
| отопление и вентиляция | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 |
| отопление и вентиляция | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 | 0,3943 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 | 0,2567 |

Таблица 13 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельная №2 Вороновской СОШ, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| Тепловая мощность нетто | 0,6795 | 0,6795 | 0,6795 | 0,6795 | 0,6795 | 0,6795 | 0,6795 | 0,6795 | 0,6795 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 |
| отопление и вентиляция | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 |
| отопление и вентиляция | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 | 0,3531 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 | 0,2257 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,0230 | 10,0230 | 10,0230 | 10,0230 | 10,0230 | 10,0230 | 10,0230 | 10,0230 | 10,0230 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 | 0,4137 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального назначения

В связи с территориальным расположением источников тепловой энергии Вороновского сельского поселения, зоны действия источников тепловой энергии не расположены в границах двух или более поселений.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Показатели эффективности теплоснабжения рассчитаны в Части 4 Главы 1.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок не сформирован ввиду отсутствия ВПУ на источниках тепловой энергии. Значения среднечасового и максимального часового расхода приведены в таблицах Таблица 14–Таблица 17.Таблица 12Таблица 12Таблица 12

Таблица 14 – Нормативный и фактический часовой расход теплоносителя в системе теплоснабжения на базе котельной Вороновской ООШ

| Параметр | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | -- | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |

Таблица 15 – Нормативный и фактический часовой расход теплоносителя в системе теплоснабжения на базе котельной Еловской ООШ

| Параметр | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | -- | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |

Таблица 16 – Нормативный и фактический часовой расход теплоносителя в системе теплоснабжения на базе котельной Осиновской ООШ

| Параметр | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | -- | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |

Таблица 17 – Нормативный и фактический часовой расход теплоносителя в системе теплоснабжения на базе котельной № 11

| Параметр | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Срок службы | лет | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | -- | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | м3/ч | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 | 19,8718 |
| Доля резерва | м3/ч | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Значение дополнительной аварийной подпитки химически не обработанной и недеарированной водой принято согласно п.22 СП 124.13330.2012 равным 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Существующие и перспективные расходы теплоносителя для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблицах Таблица 14–Таблица 17.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения

Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации. Выбор рекомендуемого варианта выполнен на основе анализа показателей окупаемости предлагаемых в рамках вариантов мероприятий, а также условия обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана. В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для разных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных решений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и далее – оценка эффективности финансовых затрат.

При разработке Схемы теплоснабжения Муниципального образования Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области предлагаются два Сценария развития систем теплоснабжения (табл. Таблица 18).

Таблица 18 – Описание Сценариев развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикатор | Сценарий № 1 | Сценарий № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельных с заменой основного оборудования | Предусматривается для всех котельных | Не предусматривается |
| 2 | Строительство новых котельных на площадке существующих | Не предусматривается | Предусматривается для всех котельных |

Из табл. Таблица 18 видно, что Сценарий № 1 предполагает реконструкцию всех котельных Вороновского поселения.

Отличие Сценария № 2 заключается в предложении о строительстве новых блочно-модульных котельных на площадке существующих источников.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

Технико-экономическое сравнение вариантов выполняется только в части индикаторов, различных в предлагаемых Сценариях (табл. Таблица 18).

Оценка финансовых затрат в реализацию Сценариев (по выделенным критериями) приведена в табл. Таблица 19.

Таблица 19 – Оценка финансовых потребностей в реализацию Сценария № 1

| Система теплоснабжения | Сценарий № 1 |  | Сценарий № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика мероприятия | Стоимость, тыс. руб. с НДС | Характеристика мероприятия | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| Котельная № 11 | Замена котла КВЖт-0.5-2шт. | 1 554,7 | Строительство БМК 1 МВт | 13787,78 |
|  | Замена сетевого насоса -2шт. | 133,3 |  |  |
| Вороново СОШ | Замена котлов КВр-0.25-2шт. | 960,0 | Строительство БМК 0,5 МВт | 6 893,89 |
| Еловка ООШ | Замена котлов КВ-0.2-2шт. | 880,0 | Строительство БМК 0,4 МВт | 5 515,11 |
| Осиновка СОШ | Замена котлов КВр-0.25-2шт. | 960,0 | Строительство БМК 0,5 МВт | 6 893,89 |
| ИТОГО |  | 4 488,0 |  | 33 090,7 |

Ввиду меньшей стоимости реализации Сценария № 1 он выбран в качестве приоритетного для дальнейшей разработки Схемы теплоснабжения.

Полный перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии в рамках выбранного Сценария развития приведен в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», мероприятия по реконструкции тепловых сетей не запланированы.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Энергосистема Кожевниковского района Томской области входит в ЕЭС России, являясь частью Объединённой энергосистемы Сибири, находится в операционной зоне филиала АО «СО ЕЭС» – «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Сибири».

Электроэнергетический комплекс объединения образуют 122 электростанции суммарной установленной мощностью 52 377 МВт (по данным на 01.01.2024). Из них на долю гидроэлектростанций приходится 25 377 МВт (48 %), на долю тепловых электростанций – 26 600 МВт (51 %), солнечных электростанций – 400 МВт (1 %). Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах класса напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 103 771 км (по данным на 01.01.2024).

Следует отметить, что действующими СиПР электроэнергетических систем России на 2024–2029 гг (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 06.12.2022 № 1286) в 2028 году на территории ЗАТО Северск, расположенного на территории Томской области, на площадке АЭС АО «СХК» запланирован ввод БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт.

Основные балансовые показатели приведены в таблице Таблица 20.

Таблица 20 – Балансовые показатели по энергосистеме Томской области

| Показатель | Ед. изм. | 2023 (ожидаем.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | Млн. кВт*ч | 8291 | 8324 | 8368 | 8397 | 8559 | 8612 | 8597 |
| Максимум потребления | МВт | 1282 | 1320 | 1322 | 1332 | 1354 | 1355 | 1356 |
| Установленная генерирующая мощность электростанций | МВт | 944,5 | 944,5 | 954,5 | 954,5 | 954,5 | 1254,5 | 1254,5 |

При принятии решения о строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Вороновского сельского поселения учитывалось:

- планы по строительству новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории поселения в период планирования Схемы теплоснабжения в СиПР ЕЭС России на 2024–2029 гг и в СиПР ЕЭС России отсутствуют;

- дефицит тепловой мощности на рассматриваемой территории не прогнозируется.

С учетом вышеизложенного принято решение о нецелесообразности строительства новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на период планирования Схемы теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В рамках Схемы теплоснабжения не планируется реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В рамках Схемы теплоснабжения Вороновского сельского поселения предлагается реконструкция существующих источников тепловой энергии (таб. Таблица 21).

Таблица 21 – Предложения по реконструкции котельных

| №, п/п | Наименование мероприятий | Описание и месторасположение объекта | Период реализации проекта | Финансовая потребность в реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция основного оборудования | Котельная № 11 | 2026-2027 | 1554,7 | Замена котельного оборудования высокой степени износа | Замена котла КВЖт-0.5-2шт. |
| 2 | Реконструкция вспомогательного оборудования | Котельная № 11 | 2025 | 133,3 | Замена насосного оборудования высокой степени износа | Замена сетевого насоса -2шт. |
| 3 | Реконструкция основного оборудования | Вороново СОШ | 2030 | 960,0 | Замена котельного оборудования высокой степени износа | Замена котлов КВр-0.25-2шт. |
| 4 | Реконструкция основного оборудования | Еловка ООШ | 2028 | 880,0 | Замена котельного оборудования высокой степени износа | Замена котлов КВ-0.2-2шт. |
| 5 | Реконструкция основного оборудования | Осиновка СОШ | 2029 | 960,0 | Замена котельного оборудования высокой степени износа | Замена котлов КВр-0.25-2шт. |
|  |  | ИТОГО |  | 4488,0 |  |  |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории МО Вороновского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В рамках Схемы теплоснабжения не предлагается вывод из эксплуатации котельных с передачей нагрузки на другие источники тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим работы не запланирован.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется: посредством качественного регулирования по отопительной нагрузке в рамках температурного графика 95/70 °С.

Температурные графики сетевой воды на коллекторах источников теплоснабжения муниципального образования Вороновское сельское поселение обуславливаются паспортными характеристиками котельного и сетевого оборудования и соответствующим им номинальными параметрами теплоносителя отпускаемому из котельной в тепловую сеть. Изменение температурных графиков отпуска тепловой энергии не запланировано.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Вороновского сельского поселения представлены в таб. Таблица 22.

Таблица 22 – Существующие и перспективные значения УТМ источников тепловой энергии

| N котельной | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2031 |
| 1 | Вороновская СОШ | 0,4730 | 0,4730 |
| 2 | Еловская ООШ | 0,3440 | 0,3440 |
| 3 | Осиновская СОШ | 0,4300 | 0,4300 |
| 4 | Котельная № 11 | 0,8600 | 0,8600 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения нагрузки между источниками не предлагается.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки определяются индивидуально после подтверждения заявок на тех. присоединение.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В рамках схемы теплоснабжения не предусматривается реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В рамках Схемы теплоснабжения не предлагается строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается строительство и реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (см. табл. Таблица 23Таблица 23).

Таблица 23 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием ресурса

| № п/п | Система теплоснабжения | Вид прокладки тепловой сети | Диаметр участка |  | Длина участка (двухтр.), м | Вид работ | Год выполнения мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в ценах базового года, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реконструкции, мм | после реконструкции, мм |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 11 | подземная | 32 | 32 | 1066 | реконструкция | 2026-2032 | 9 285,41 |
| 2 | Котельная № 11 | подземная | 50 | 50 | 169 | реконструкция | 2025-2026 | 1 687,43 |
| 3 | Котельная № 11 | надземная | 50 | 50 | 65 | реконструкция | 2024-2027 | 1 413,85 |
| 4 | Котельная № 11 | подземная | 70 | 70 | 358 | реконструкция | 2027-2029 | 4 081,43 |
| 5 | Котельная № 11 | подземная | 100 | 100 | 447,6 | реконструкция | 2025-2038 | 6 169,02 |
| 6 | Котельная № 11 | подземная | 150 | 150 | 560 | реконструкция | 2031-2038 | 11 620,71 |
| 7 | Котельная Еловка ООШ | надземная | 89 | 89 | 15,76 | реконструкция | 2030 | 384,39 |
| 8 | Котельная Еловка ООШ | надземная | 100 | 100 | 7,1 | реконструкция | 2033 | 185,66 |
| 9 | Котельная Еловка ООШ | подземная | 100 | 100 | 53,9 | реконструкция | 2034 | 742,87 |
| 10 | Котельная Еловка ООШ | подземная | 159 | 159 | 33,4 | реконструкция | 2034-2035 | 693,09 |
|  | Итого |  |  |  | 2775,76 |  |  | 36 263,86 |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Системы ГВС на территории поселения отсутствуют.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Системы ГВС на территории поселения отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по выработанной тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по всем котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, с учетом допущения:

- УРУТы на выработку тепловой энергии и значения годовой выработки тепловой энергии существующими котельными принимались с 2024 года и далее принимались на уровне 2024 года в соответствии с параметрами, принятыми при установлении тарифа на 2024 год;

- УРУТы на выработку тепловой энергии и значения годовой выработки тепловой энергии в 2023 году отражены по фактическим показателям работы за базовый период актуализации схемы теплоснабжения.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в системах теплоснабжения Вороновского сельского поселения приведены в табл. Таблица 24. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии приведены в табл. Таблица 25. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии приведены в табл. Таблица 26. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии приведены в табл.

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1 | Вороновская СОШ | уголь | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 |
| 2 | Еловская ООШ | уголь | 73,70 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 |
| 3 | Осиновская СОШ | уголь | 94,47 | 72,26 | 72,26 | 72,26 | 72,26 | 72,26 | 72,26 | 72,26 |
| 4 | Котельная № 11 | уголь | 395,97 | 391,24 | 391,24 | 391,24 | 391,24 | 391,24 | 391,24 | 391,24 |
|  | Всего по ЕТО | уголь | 688,09 | 642,75 | 642,75 | 642,75 | 642,75 | 642,75 | 642,75 | 642,75 |

Таблица 27. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зимний период представлены в табл. Таблица 28.

Таблица 24 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками Вороновского сельского поселения, Гкал

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1 | Вороновская СОШ | уголь | 594,45 | 594,45 | 594,45 | 594,45 | 594,45 | 594,45 | 594,45 | 594,45 |
| 2 | Еловская ООШ | уголь | 277,62 | 251,67 | 251,67 | 251,67 | 251,67 | 251,67 | 251,67 | 251,67 |
| 3 | Осиновская СОШ | уголь | 443,73 | 426,80 | 426,80 | 426,80 | 426,80 | 426,80 | 426,80 | 426,80 |
| 4 | Котельная № 11 | уголь | 2 066,39 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 |
|  | Всего по ЕТО | уголь | 3 382,19 | 3 363,12 | 3 363,12 | 3 363,12 | 3 363,12 | 3 363,12 | 3 363,12 | 3 363,12 |

Таблица 25 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии источниками Вороновского сельского поселения, кг условного топлива/Гкал

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зонах деятельности, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1 | Вороновская СОШ | уголь | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 |
| 2 | Еловская ООШ | уголь | 265,47 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 219,76 |
| 3 | Осиновская СОШ | уголь | 212,90 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 |
| 4 | Котельная № 11 | уголь | 191,63 | 187,18 | 187,18 | 187,18 | 187,18 | 187,18 | 187,18 | 187,18 |
|  | Всего по ЕТО | уголь | 203,45 | 191,12 | 191,12 | 191,12 | 191,12 | 191,12 | 191,12 | 191,12 |

Таблица 26 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии Вороновского сельского поселения, тонн условного топлива

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1 | Вороновская СОШ | уголь | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 | 123,95 |
| 2 | Еловская ООШ | уголь | 73,70 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 |
| 3 | Осиновская СОШ | уголь | 94,47 | 72,26 | 72,26 | 72,26 | 72,26 | 72,26 | 72,26 | 72,26 |
| 4 | Котельная № 11 | уголь | 395,97 | 391,24 | 391,24 | 391,24 | 391,24 | 391,24 | 391,24 | 391,24 |
|  | Всего по ЕТО | уголь | 688,09 | 642,75 | 642,75 | 642,75 | 642,75 | 642,75 | 642,75 | 642,75 |

Таблица 27 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии Вороновского сельского поселения

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии, т.н.т. (тыс. кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1 | Вороновская СОШ | уголь | 185,00 | 173,53 | 173,53 | 173,53 | 173,53 | 173,53 | 173,53 | 173,53 |
| 2 | Еловская ООШ | уголь | 110,00 | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 |
| 3 | Осиновская СОШ | уголь | 141,00 | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 101,16 |
| 4 | Котельная № 11 | уголь | 594,20 | 547,73 | 547,73 | 547,73 | 547,73 | 547,73 | 547,73 | 547,73 |
|  | Всего по ЕТО | уголь | 1 030,20 | 899,85 | 899,85 | 899,85 | 899,85 | 899,85 | 899,85 | 899,85 |

Таблица 28 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в зимний период на источниках тепловой энергии Вороновского сельского поселения

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в зимний период, кг/ч (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1 | Вороновская СОШ | уголь | 82,71 | 77,58 | 77,58 | 77,58 | 77,58 | 77,58 | 77,58 | 77,58 |
| 2 | Еловская ООШ | уголь | 49,26 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| 3 | Осиновская СОШ | уголь | 58,50 | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 43,63 |
| 4 | Котельная № 11 | уголь | 131,46 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 |
|  | Всего по ЕТО | уголь | 321,92 | 279,26 | 279,26 | 279,26 | 279,26 | 279,26 | 279,26 | 279,26 |

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

Результаты расчетов нормативов запасов топлива приведены в табл. Таблица 29.

Таблица 29 – Нормативы запасов топлива

| Котельная | Вид топлива | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вороново СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас | уголь | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Нормативный неснижаемый запас | уголь | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Общий нормативный запас | уголь | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Еловская ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас | уголь | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Нормативный неснижаемый запас | уголь | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Общий нормативный запас | уголь | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Осиновская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас | уголь | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| Нормативный неснижаемый запас | уголь | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Общий нормативный запас | уголь | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

По состоянию на базовый период (2023 год) в Вороновском сельском поселении в структуре потребляемого топлива преобладает уголь (100 %). К 2038 году в структуре потребления топлива изменений не прогнозируется.

Возобновляемые источники энергии для выработки тепловой энергии в настоящее время не используются и не планируются к использованию в горизонте планирования Схемы теплоснабжения.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таб. Таблица 30.

Таблица 30 – Информация о видах топлива

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Доля потребления топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2034 | 2038 |  |
| 1 | Вороновская СОШ | уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 980,63 |
| 2 | Еловская ООШ | уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 980,56 |
| 3 | Осиновская СОШ | уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 980,76 |
| 4 | Котельная № 11 | уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 979,05 |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Все источники теплоснабжения поселения используют уголь в качестве основного топлива. Использование прочих видов топлив не предусматривается. На рис. Рисунок 11 показана структура потребляемого топлива на период планирования Схемы теплоснабжения по ЕТО.

.

Рисунок 11 – Структура потребления топлива по видам топлива

Снижение топливопотребления в 2024 году обусловлено применением прогнозных показателей, принятых при установлении тарифа на тепловую энергию на 2024 год.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории Муниципального образования Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области, предполагается использование угля.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения Вороновского СП, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в табл. Таблица 31 с указанием ориентировочной стоимости. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции или строительства новых котельных определяется на основании проектно-сметной документации.

Таблица 31 – Реестр проектов в части источников теплоснабжения, тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 4 488,0 | 0,0 | 133,3 | 777,3 | 777,3 | 880,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 133,3 | 910,7 | 1 688,0 | 2 568,0 | 3 528,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 4 488,0 | 0,0 | 133,3 | 777,3 | 777,3 | 880,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 133,3 | 910,7 | 1 688,0 | 2 568,0 | 3 528,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 | 4 488,0 |
| 001.01.01.001 | Реконструкция котельной № 11 с.Вороново | 1 688,0 |  | 133,3 | 777,3 | 777,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.002 | Реконструкция котельной Вороновской СОШ | 960,0 |  |  |  |  |  |  | 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.003 | Реконструкция котельной Еловской СОШ | 880,0 |  |  |  |  | 880,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.004 | Реконструкция котельной Осиновской СОШ | 960,0 |  |  |  |  |  | 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 32 – Реестр проектов в части тепловых сетей, тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 36 263,8 | 156,0 | 1 561,0 | 2 514,4 | 2 671,8 | 2 638,0 | 2 731,0 | 2 550,4 | 2 600,0 | 2 673,4 | 2 676,5 | 2 812,6 | 2 882,2 | 2 785,6 | 2 735,2 | 2 275,7 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 156,0 | 1 717,0 | 4 231,4 | 6 903,2 | 9 541,2 | 12 272,2 | 14 822,6 | 17 422,6 | 20 096,0 | 22 772,5 | 25 585,1 | 28 467,3 | 31 252,9 | 33 988,1 | 36 263,8 |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 36 263,8 | 156,0 | 1 561,0 | 2 514,4 | 2 671,8 | 2 638,0 | 2 731,0 | 2 550,4 | 2 600,0 | 2 673,4 | 2 676,5 | 2 812,6 | 2 882,2 | 2 785,6 | 2 735,2 | 2 275,7 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 156,0 | 1 717,0 | 4 231,4 | 6 903,2 | 9 541,2 | 12 272,2 | 14 822,6 | 17 422,6 | 20 096,0 | 22 772,5 | 25 585,1 | 28 467,3 | 31 252,9 | 33 988,1 | 36 263,8 |
| 001.02.01.001 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 32 мм, протяженность 1066 м в двухтрубном исчислении | 9 285,4 |  |  | 1 248,0 | 1 348,0 | 1 854,0 | 1 248,0 | 1 384,0 | 1 120,0 | 1 083,4 |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.002 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 50 мм, протяженность 169 м в двухтрубном исчислении | 1 687,4 |  | 789,0 | 898,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.003 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 50 мм, протяженность 65 м в двухтрубном исчислении | 1 413,8 | 156,0 | 483,0 | 120,0 | 654,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.004 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 70 мм, протяженность 358 м в двухтрубном исчислении | 4 081,4 |  |  |  | 486,0 | 784,0 | 1 483,0 |  |  |  | 453,8 |  | 442,0 | 432,6 |  |  |
| 001.02.01.005 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 100 мм, протяженность 447,6 м в двухтрубном исчислении | 6 169,0 |  | 289,0 | 248,0 | 183,0 |  |  | 782,0 |  |  | 995,0 | 368,8 | 705,0 | 895,0 | 1 155,2 | 548,0 |
| 001.02.01.006 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 150 мм, протяженность 560 м в двухтрубном исчислении | 11 620,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 480,0 | 1 590,0 | 1 042,0 | 1 395,0 | 1 348,0 | 1 458,0 | 1 580,0 | 1 727,7 |
| 001.02.02.001 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 89 мм, протяженность 15,76 м в двухтрубном исчислении | 384,4 |  |  |  |  |  |  | 384,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.002 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 100 мм, протяженность 7,1 м в двухтрубном исчислении | 185,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,7 |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.003 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 100 мм, протяженность 53,9 м в двухтрубном исчислении | 742,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,9 |  |  |  |  |
| 001.02.02.004 | Реконструкция участка тепловой сети диаметром 2Dу= 159 мм, протяженность 33,4 м в двухтрубном исчислении | 693,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,9 | 387,2 |  |  |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по тепловым сетям в системах теплоснабжения Вороновского СП, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в табл. Таблица 32 с указанием ориентировочной стоимости. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции или строительства новых котельных определяется на основании проектно-сметной документации.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Необходимые инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не определялись.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижение уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения не предоставлены.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов с численностью населения пятьсот тысяч и более определяется в схеме теплоснабжения уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 10 января 2023 г.) в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таб. Таблица 33.

Таблица 33 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятель-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вороновская СОШ | КР МУП "Комремстройхоз" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 |
| 2 | Еловская ООШ | КР МУП "Комремстройхоз" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 |
| 3 | Осиновская СОШ | КР МУП "Комремстройхоз" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 |
| 4 | Котельная № 11 | КР МУП "Комремстройхоз" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

В таб. Таблица 34 представлено основание присвоения статуса единой теплоснабжающей организации.

Таблица 34 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Предлагаемая для утверждения ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Вороново СОШ | 0,4730 | КРМУП Комремстройхоз | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,8 | Заявок не поступало | 01 | КРМУП Комремстройхоз | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 2 | Котельная Еловская ООШ | 0,3440 | КРМУП Комремстройхоз | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 2,3 | Заявок не поступало | 02 | КРМУП Комремстройхоз | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 3 | Котельная Осиновская СОШ | 0,4300 | КРМУП Комремстройхоз | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 2,2 | Заявок не поступало | 03 | КРМУП Комремстройхоз | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 4 | Котельная № 11 | 0,8600 | КРМУП Комремстройхоз | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 32,0 | Заявок не поступало | 04 | КРМУП Комремстройхоз | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Вороновского сельского поселения на этапе разработки проекта схемы теплоснабжения не подавались.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в таб. Таблица 35.

Таблица 35 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ЕТО

| № сист. тепло-снаб-жения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, адрес источника | Наличие источника в обслуживании данной ТСО | Наличие тепловых сетей в обслуживании данной ТСО |
| 1 | КР МУП "Комремстройхоз" | Вороновская СОШ | да | да |
| 2 | КР МУП "Комремстройхоз" | Еловская ООШ | да | да |
| 3 | КР МУП "Комремстройхоз" | Осиновская СОШ | да | да |
| 4 | КР МУП "Комремстройхоз" | Котельная № 11 | да | да |

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории МО Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области можно выделить 4 изолированных систем теплоснабжения. Эксплуатацию 4 систем осуществляет одна единая теплоснабжающая организация.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В соответствии с принятым Сценарием мастер-плана Схемой теплоснабжения перераспределение тепловых нагрузок не запланировано.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования действует Программа развития газоснабжения и газификации Томской области на период 2021–2025 годы. Мероприятия по обеспечению топливом источников тепловой и электрической энергии в программе газификации отдельно не выделены.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии Вороновского сельского поселения не используют уголь в качестве основного или резервного топлива.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности, настоящей схемой не предусматриваются.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Схема и Программа развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы утверждена Приказом Минэнерго РФ № 1095 от 30.11.2023 г. В Схеме теплоснабжения Вороновского сельского поселения отсутствуют решения, коррелирующие со схемой и программой развития Единой энергетической системы России.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматриваются решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

## 14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Данные о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не представлены.

## 14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, не зафиксированы.

## 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, вырабатываемой источниками тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО МО Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области, приведен в таб. Таблица 36.

Таблица 36 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг условного топлива/Гкал

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зонах деятельности, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1 | Вороново ООШ | уголь | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 |
| 2 | Еловская ООШ | уголь | 265,47 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 219,76 |
| 3 | Осиновская ООШ | уголь | 212,90 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 |
| 4 | Котельная № 11 | уголь | 191,63 | 187,18 | 187,18 | 187,18 | 187,18 | 187,18 | 187,18 | 187,18 |
|  | Всего по ЕТО | уголь | 203,45 | 191,12 | 191,12 | 191,12 | 191,12 | 191,12 | 191,12 | 191,12 |

## 14.4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети

Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены в табл. Таблица 37.

Таблица 37 – Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м

| № п/п | Система теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вороново ООШ | 2,88 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 2 | Еловская ООШ | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 3 | Осиновская ООШ | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 4 | Котельная № 11 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |

## 14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значение коэффициентов использования установленной тепловой мощности приведены в табл. Таблица 38.

Таблица 38 – Значения коэффиециента использования установленной тепловой мощности, %

| № п/п | Система теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вороново ООШ | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 2 | Еловская ООШ | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 3 | Осиновская ООШ | 11,8 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 4 | Котельная № 11 | 27,4 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |

## 14.6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке

Значение удельной материальной характеристики тепловой сети, приведенной к тепловой нагрузке, приведены в табл. Таблица 39.

Таблица 39 – Удельная материальная характеристика тепловой сети, кв. м/Гкал/ч

| № п/п | Система теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вороново ООШ | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 |
| 2 | Еловская ООШ | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 | 214,45 |
| 3 | Осиновская ООШ | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 | 165,64 |
| 4 | Котельная № 11 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 | 932,90 |

## 14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

На территории МО Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

## 14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Вороновского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

## 14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Вороновского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

## 14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Сведения о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды всего, не представлены.

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Сведения о сроках эксплуатации тепловых сетей представлены в табл. Таблица 40.

Таблица 40 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Система теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вороново ООШ | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 2 | Еловская ООШ | 37 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 34,1 | 38,0 | 38,0 | 36,0 | 16,5 | 29,8 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 3 | Осиновская ООШ | 16 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 |
| 4 | Котельная № 11 | 43 | 43,9 | 42,6 | 41,7 | 41,8 | 41,7 | 41,2 | 41,8 | 41,0 | 40,9 | 40,5 | 41,4 | 40,5 | 40,0 | 40,0 | 40,7 |

## 14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, приведены в табл. Таблица 41.

Таблица 41 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Система теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вороново ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Еловская ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Осиновская ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная № 11 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,00 |

## 14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Значения отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в табл. Таблица 42.

Таблица 42 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Система теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Вороновская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ "Еловская ООШ" |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МКОУ «Осиновская СОШ» |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 11 |  |  |  | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства российской федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства российской федерации о естественных монополиях

На территории МО Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

- 15 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые модели по единой теплоснабжающей организации разработаны с учетом прогнозного баланса отпуска тепловой энергии и других показателей, рассчитанных при актуализации Схемы теплоснабжения Вороновского сельского поселения на 2025 год.

Тарифно-балансовая модель сформирована по тарифным группам, при формировании которых учитывается работа систем теплоснабжения на территории других сельских поселений, входящих в соответствующую тарифную группу.

В тарифную группу № 1 кроме прочих входят системы теплоснабжения на базе МБОУ "Еловская ООШ" и МКОУ «Осиновская СОШ».

В тарифную группу № 3 входит только система теплоснабжения на базе котельной № 11.

Система теплоснабжения на базе МКОУ «Вороновская СОШ» не подлежит тарифному регулированию.

Результаты расчета представлены в табл. Таблица 43, Таблица 44.

Таблица 43 – Тарифно-балансовая модель (тарифная группа  № 1)

| № пп | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утв. ДТР ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка, Гкал | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 | 2 555,44 |
|  | Собств. Нужды, , Гкал | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
|  | Отпуск с коллектор, Гкал | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 |
|  | Потери, Гкал | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 | 186,36 |
|  | Полезный отпуск,Гкал | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 | 2 327,47 |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 16 312 004,31 | 17 311 603,93 | 18 372 459,02 | 19 498 323,31 | 20 693 180,56 | 21 961 258,66 | 23 307 044,59 | 24 735 300,29 | 26 251 079,49 | 27 859 745,64 | 29 566 990,85 | 31 378 856,05 | 33 301 752,35 | 35 342 483,74 | 37 508 271,14 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 | 16 312 004,31 |
| III | Неподконтрольные расходы | 5 373 818,90 | 5 550 684,22 | 5 570 133,77 | 5 590 361,18 | 5 611 397,57 | 5 633 275,29 | 5 656 028,01 | 5 679 690,71 | 5 704 299,80 | 5 729 893,13 | 5 756 510,08 | 5 784 191,58 | 5 812 980,23 | 5 842 920,30 | 5 874 057,85 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 84 740,84 | 88 723,66 | 92 272,61 | 95 963,51 | 99 802,05 | 103 794,14 | 107 945,90 | 112 263,74 | 116 754,29 | 121 424,46 | 126 281,44 | 131 332,70 | 136 586,00 | 142 049,44 | 147 731,42 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 17 359,67 | 18 175,57 | 18 902,59 | 19 658,70 | 20 445,04 | 21 262,85 | 22 113,36 | 22 997,89 | 23 917,81 | 24 874,52 | 25 869,50 | 26 904,28 | 27 980,46 | 29 099,67 | 30 263,66 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 4 909 479,11 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 | 5 064 520,46 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | 76 414,58 | 80 006,07 | 83 206,31 | 86 534,56 | 89 995,95 | 93 595,79 | 97 339,62 | 101 233,20 | 105 282,53 | 109 493,83 | 113 873,58 | 118 428,53 | 123 165,67 | 128 092,29 | 133 215,99 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | 285 824,69 | 299 258,45 | 311 228,79 | 323 677,94 | 336 625,06 | 350 090,06 | 364 093,66 | 378 657,41 | 393 803,71 | 409 555,86 | 425 938,09 | 442 975,61 | 460 694,64 | 479 122,42 | 498 287,32 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 7 182 470,61 | 7 537 286,10 | 7 820 201,75 | 8 095 589,92 | 8 380 998,43 | 8 676 801,84 | 8 983 389,02 | 9 301 163,69 | 9 630 545,00 | 9 971 968,11 | 10 325 884,87 | 10 692 764,41 | 11 073 093,81 | 11 467 378,84 | 11 876 144,68 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 6 663 268,96 | 6 988 363,39 | 7 249 330,63 | 7 501 892,77 | 7 763 562,55 | 8 034 678,05 | 8 315 590,17 | 8 606 663,17 | 8 908 275,13 | 9 220 818,55 | 9 544 700,85 | 9 880 345,00 | 10 228 190,07 | 10 588 691,88 | 10 962 323,68 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 511 290,97 | 540 434,56 | 562 051,94 | 584 534,02 | 607 915,38 | 632 231,99 | 657 521,27 | 683 822,12 | 711 175,01 | 739 622,01 | 769 206,89 | 799 975,16 | 831 974,17 | 865 253,14 | 899 863,26 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 511 290,97 | 540 434,56 | 562 051,94 | 584 534,02 | 607 915,38 | 632 231,99 | 657 521,27 | 683 822,12 | 711 175,01 | 739 622,01 | 769 206,89 | 799 975,16 | 831 974,17 | 865 253,14 | 899 863,26 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 7 910,67 | 8 488,15 | 8 819,19 | 9 163,14 | 9 520,50 | 9 891,80 | 10 277,58 | 10 678,40 | 11 094,86 | 11 527,56 | 11 977,14 | 12 444,24 | 12 929,57 | 13 433,82 | 13 957,74 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -655 072,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 28 213 221,75 | 30 399 574,25 | 31 762 794,54 | 33 184 274,41 | 34 685 576,56 | 36 271 335,80 | 37 946 461,63 | 39 716 154,69 | 41 585 924,28 | 43 561 606,89 | 45 649 385,81 | 47 855 812,04 | 50 187 826,39 | 52 652 782,88 | 55 258 473,68 |
| VIII | Тариф, руб/Гкал (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 11 176,94 | 13 436,87 | 13 061,21 | 13 646,92 | 14 257,66 | 14 902,70 | 15 584,02 | 16 303,74 | 17 064,09 | 17 867,44 | 18 716,29 | 19 613,31 | 20 561,30 | 21 563,25 | 22 622,33 |
|  | 2 полугодие | 13 436,87 | 13 061,21 | 13 646,92 | 14 257,66 | 14 902,70 | 15 584,02 | 16 303,74 | 17 064,09 | 17 867,44 | 18 716,29 | 19 613,31 | 20 561,30 | 21 563,25 | 22 622,33 | 23 741,86 |
|  | темп роста тарифа | 120,22 | 97,20 | 104,48 | 104,48 | 104,52 | 104,57 | 104,62 | 104,66 | 104,71 | 104,75 | 104,79 | 104,83 | 104,87 | 104,91 | 104,95 |

Таблица 44 – Тарифно-балансовая модель (тарифная группа  № 3)

| № пп | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утв. ДТР ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка, Гкал | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 |
|  | Собств. Нужды, , Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск с коллектор, Гкал | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 | 2 090,20 |
|  | Потери, Гкал | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 | 1 109,99 |
|  | Полезный отпуск,Гкал | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 | 980,21 |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 1 697 529,41 | 1 801 331,71 | 1 911 481,42 | 2 028 366,68 | 2 152 399,37 | 2 284 016,53 | 2 423 681,95 | 2 571 887,79 | 2 729 156,27 | 2 896 041,56 | 3 073 131,73 | 3 261 050,80 | 3 460 460,94 | 3 672 064,81 | 3 896 608,06 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 | 1 697 529,41 |
| III | Неподконтрольные расходы | 540 013,08 | 565 393,70 | 588 010,44 | 611 531,82 | 635 994,02 | 661 434,66 | 687 892,88 | 715 409,40 | 744 026,53 | 773 788,31 | 804 740,53 | 836 930,79 | 870 408,62 | 905 225,52 | 941 435,07 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 511,67 | 1 582,72 | 1 646,03 | 1 711,87 | 1 780,34 | 1 851,56 | 1 925,62 | 2 002,64 | 2 082,75 | 2 166,06 | 2 252,70 | 2 342,81 | 2 436,52 | 2 533,98 | 2 635,34 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 476 583,66 | 498 983,09 | 518 942,42 | 539 700,11 | 561 288,12 | 583 739,64 | 607 089,23 | 631 372,80 | 656 627,71 | 682 892,82 | 710 208,53 | 738 616,87 | 768 161,54 | 798 888,01 | 830 843,53 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | 61 917,75 | 64 827,89 | 67 421,00 | 70 117,84 | 72 922,56 | 75 839,46 | 78 873,04 | 82 027,96 | 85 309,08 | 88 721,44 | 92 270,30 | 95 961,11 | 99 799,55 | 103 791,53 | 107 943,20 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 3 954 232,72 | 4 135 952,35 | 4 284 234,39 | 4 423 406,14 | 4 567 326,44 | 4 716 163,60 | 4 870 092,12 | 5 029 292,87 | 5 193 953,39 | 5 364 268,11 | 5 540 438,59 | 5 722 673,82 | 5 911 190,53 | 6 106 213,39 | 6 307 975,39 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 3 012 564,10 | 3 139 758,32 | 3 249 655,54 | 3 348 907,10 | 3 451 310,39 | 3 556 969,87 | 3 665 993,58 | 3 778 493,35 | 3 894 584,85 | 4 014 387,77 | 4 138 025,99 | 4 265 627,68 | 4 397 325,49 | 4 533 256,70 | 4 673 563,39 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 907 871,51 | 959 620,19 | 998 005,00 | 1 037 925,19 | 1 079 442,20 | 1 122 619,89 | 1 167 524,69 | 1 214 225,67 | 1 262 794,70 | 1 313 306,49 | 1 365 838,75 | 1 420 472,30 | 1 477 291,19 | 1 536 382,84 | 1 597 838,15 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 907 871,51 | 959 620,19 | 998 005,00 | 1 037 925,19 | 1 079 442,20 | 1 122 619,89 | 1 167 524,69 | 1 214 225,67 | 1 262 794,70 | 1 313 306,49 | 1 365 838,75 | 1 420 472,30 | 1 477 291,19 | 1 536 382,84 | 1 597 838,15 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | 907 871,51 | 959 620,19 | 998 005,00 | 1 037 925,19 | 1 079 442,20 | 1 122 619,89 | 1 167 524,69 | 1 214 225,67 | 1 262 794,70 | 1 313 306,49 | 1 365 838,75 | 1 420 472,30 | 1 477 291,19 | 1 536 382,84 | 1 597 838,15 |
| 4.3.1.1.1 | объем электрической энергии на производственные нужды | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 |
| 4.3.1.1.2 | тариф на электрическую энергию на производственные нужды | 8,38 | 8,85 | 9,21 | 9,57 | 9,96 | 10,36 | 10,77 | 11,20 | 11,65 | 12,12 | 12,60 | 13,10 | 13,63 | 14,17 | 14,74 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 33 797,11 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 | 36 573,85 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 | 719,70 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | 46,96 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 6 191 775,22 | 6 502 677,76 | 6 783 726,25 | 7 063 304,65 | 7 355 719,82 | 7 661 614,79 | 7 981 666,95 | 8 316 590,06 | 8 667 136,19 | 9 034 097,98 | 9 418 310,84 | 9 820 655,41 | 10 242 060,08 | 10 683 503,72 | 11 146 018,52 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 7 952 202,59 | 8 369 817,57 | 8 763 608,89 | 9 162 769,39 | 9 582 021,96 | 10 022 450,99 | 10 485 202,16 | 10 971 486,02 | 11 482 581,75 | 12 019 841,20 | 12 584 693,09 | 13 178 647,53 | 13 803 300,78 | 14 460 340,28 | 15 151 550,00 |
| VIII | Тариф, руб/Гкал (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 3 157,52 | 3 504,85 | 8 538,76 | 8 940,50 | 9 347,72 | 9 775,43 | 10 224,75 | 10 696,84 | 11 192,94 | 11 714,35 | 12 262,46 | 12 838,71 | 13 444,65 | 14 081,91 | 14 752,22 |
|  | 2 полугодие | 3 504,85 | 8 538,76 | 8 940,50 | 9 347,72 | 9 775,43 | 10 224,75 | 10 696,84 | 11 192,94 | 11 714,35 | 12 262,46 | 12 838,71 | 13 444,65 | 14 081,91 | 14 752,22 | 15 457,38 |
|  | темп роста тарифа | 111,00 | 243,63 | 104,70 | 104,55 | 104,58 | 104,60 | 104,62 | 104,64 | 104,66 | 104,68 | 104,70 | 104,72 | 104,74 | 104,76 | 104,78 |